大唐镇２０１８年度集镇照明、亮化设施安装、更换、及维护服务采购采购要素公示

一、项目名称：大唐镇２０１８年度照明、亮化设施安装、更换、及维护服务采购项目

二、项目内容及规模：（详见采购文件）

| 项目 | 招标内容 | 数量 | 服务期限 | 总预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大唐镇２０１８年度集镇照明设施更换及维修维护采购项目 | 一项 | 1年 | 95.0 |

三、投标人资格要求：

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2．具有建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质；

3.投标人及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

4．本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

1、满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

2、技术得分=技术评分，技术评分=各评委的技术打分平均值。

3、商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

4、技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2017年以来，投标人具有亮化市政设施零星建设及维修工程政府采购业绩且单个100万（含）以上得8分。（投标时提供中标通知书原件及政府招标网中标公示网页证明，以上缺一不得分。） | 8 |
| 2 | 投标人提供灯具及主要材料的市场占有率、品牌知名度、质量保证等情况酌情打分，优（4，6]、良（2，4]、差[0，2]。 | 6 |
| 3 | 拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上建造师的得2分；没有不得分；（提供近六个月的投标人为其缴纳的社保交纳证明原件，建造师证书原件，不提供原件不得分） | 2 |
| 4 | 投标人注册地为诸暨的得6分；注册地在绍兴地区的得3分；注册地在浙江其他地区得1分。(提供营业执照原件，不提供原件不得分） | 6 |
| 5 | 本项目亮化设施实际情况所制定的日常维修维护方案是否全面、可行，具体内容： 1.根据亮化设施的实际情况所制定的整体维护方案，投标人须根据本项目的实际情况，详细描述方案细节，评委会酌情打分，优（5，8]，良（2，5]，差[0，2）； 2. 根据亮化设施的实际情况所制定的日常、定期检修计划的可行性，养护记录报告档案等资料制作上报的及时性完备性措施（0～4分）； 3.亮化设施单个亮灯建筑物亮灯率达到98%以上，线路完好率100%，电气控制设备完好率100%的可行性措施（0～4分）； 4.亮化设施的实际情况安排的日常维修维护人员、设备配置方案是否完整、明确；依据投标文件所附人员名单、履历及专业工种上岗证书（高空作业证、电焊工证、电工证）等资料情况比较后进行评定（0～4分）； | 20 |
| 6 | 本项目亮化设施特点所制定的整体维修方案是否全面、可行，具体内容： - 针对亮化设施特点的施工组织方案及后续质保方案，投标人须根据本项目的实际情况，详细描述方案细节，评委酌情打分（0~4）； 2. 针对亮化设施线路拆除和再安装施工保障方案，投标人须根据本项目的实际情况，详细描述方案细节，评委酌情打分（0~5）。 | 9 |
| 7 | 针对本项目亮化设施突发事故、灾害的处理及配合重大活动的应急预案是否合理，投标人须根据本项目的实际情况，详细描述方案细节，评委酌情打分，具体内容： - 遇防汛、抗台、抗雪、线路短路火灾等自然灾害应急措施、响应方案。（0~3分）； - 遇重大活动投标人的人员、设备配置以及故障检修保障措施、响应方案（0~3分）； - 遇网络舆情应急应对措施方案（0~3分）。 | 9 |
| 8 | 实施本项目确保安全生产的技术措施是否合理，优（4，6]，良（3，4]，差[0，2]。 | 6 |
| 9 | 本项目其它合理化建议及优惠承诺（0～3分）。 | 2 |
| 10 | 投标文件制作（0～2分）。 | 2 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；

参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

五、招标内容与技术需求

（一）工程概况

1.工程名称：大唐镇２０１８年度集镇照明设施更换及维修维护采购项目

2.运维设施地点：大唐集镇范围内。

3.招标内容及规模：本项目拟对大唐集镇商务区域以上部分高楼所有亮化设施及其附属设施的维修维护进行公开招标。

项目包括对上述地点的亮化设施日常维修保养、设施巡查、应急性灯具拆除和重新安装、设备故障排除、防盗管理任务、应急保障（如防汛抗台、抗雪、线路短路引起火灾、突发性亮灯任务）及其项目伴随服务。

4.更换及维修维护清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 统一折扣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED洗墙灯36W | 套 | 12 | 751 |  |
| 2 | LED洗墙灯18W | 套 | 10 | 416 |  |
| 3 | LED洗墙灯9W | 套 | 42 | 180 |  |
| 4 | LED洗墙灯12W | 套 | 24 | 275 |  |
| 5 | LED洗墙灯6W | 套 | 98 | 148 |  |
| 6 | LED线条灯36W | 套 | 16 | 480 |  |
| 7 | LED线条灯18W | 套 | 22 | 416 |  |
| 8 | LED线条灯9W | 套 | 67 | 280 |  |
| 9 | LED线条灯12W | 套 | 18 | 320 |  |
| 10 | LED线条灯6W | 套 | 108 | 170 |  |
| 11 | LED投光灯36W | 套 | 18 | 724 |  |
| 12 | LED投光灯30W | 套 | 79 | 420 |  |
| 13 | LED投光灯20W | 套 | 24 | 656 |  |
| 14 | LED投光灯10W | 套 | 78 | 210 |  |
| 15 | LED投光灯9W | 套 | 58 | 180 |  |
| 16 | 金卤投光灯400W | 套 | 26 | 420 |  |
| 17 | 金卤投光250W | 套 | 14 | 400 |  |
| 18 | 金卤投光150W | 套 | 26 | 380 |  |
| 19 | 金卤投光75W | 套 | 17 | 320 |  |
| 20 | 钠灯250W | 套 | 22 | 480 |  |
| 21 | 钠灯150W | 套 | 15 | 420 |  |
| 22 | 钠灯70W | 套 | 8 | 320 |  |
| 23 | 路灯8.5米 | 套 | 88 | 780 |  |
| 24 | 路灯7米 | 套 | 26 | 520 |  |
| 25 | 路灯6.5米 | 套 | 15 | 480 |  |
| 26 | 路灯4.5米 | 套 | 46 | 420 |  |
| 27 | 路灯3米 | 套 | 2 | 380 |  |
| 28 | 地埋灯18W | 套 | 46 | 420 |  |
| 29 | 地埋灯9W | 套 | 48 | 180 |  |
| 30 | 地埋灯6W | 套 | 16 | 120 |  |
| 31 | 地埋灯3w | 套 | 52 | 85 |  |
| 32 | 景观灯3.5米 | 套 | 15 | 220 |  |
| 33 | 景观灯3米 | 套 | 48 | 190 |  |
| 34 | 景观灯2.5米 | 套 | 89 | 150 |  |
| 35 | 景观灯2米 | 套 | 75 | 110 |  |
| 36 | 景观灯灯体更换 | 套 | 9 | 1980 |  |
| 37 | 泛光灯400W | 套 | 60 | 420 |  |
| 38 | 泛光灯250W | 套 | 16 | 380 |  |
| 39 | 泛光灯150W | 套 | 11 | 280 |  |
| 40 | 泛光灯75W | 套 | 24 | 150 |  |
| 41 | LED线条灯18W | 套 | 8 | 455 |  |
| 42 | LED线条灯9W | 套 | 32 | 320 |  |
| 43 | LED线条灯12W | 套 | 18 | 210 |  |
| 44 | LED线条灯6W | 套 | 8 | 280 |  |
| 45 | LED点光源RGB | 套 | 5 | 138 |  |
| 46 | KGB LED洗墙灯36W | 套 | 3 | 850 |  |
| 47 | 投影灯WD-LOGO 80W | 套 | 2 | 1980 |  |
| 48 | 数码管18W | 套 | 42 | 120 |  |
| 49 | 数码管9W | 套 | 15 | 110 |  |
| 50 | 数码管12W | 套 | 38 | 110 |  |
| 51 | 数码管6W | 套 | 48 | 85 |  |
| 52 | 柔性灯带12W | 米 | 26 | 18 |  |
| 53 | 柔性灯带6W | 米 | 54 | 12 |  |
| 54 | 电源400W | 只 | 11 | 380 |  |
| 55 | 电源350W | 只 | 18 | 380 |  |
| 56 | 电源200W | 只 | 18 | 180 |  |
| 57 | 电源100W | 只 | 22 | 160 |  |
| 58 | 电源50W | 只 | 25 | 140 |  |
| 59 | 电源30W | 只 | 14 | 140 |  |
| 60 | 电源10W | 只 | 12 | 110 |  |
| 61 | 吸顶灯36W | 只 | 11 | 85 |  |
| 62 | 吸顶灯12W | 只 | 15 | 75 |  |
| 63 | 草坪灯 | 套 | 32 | 180 |  |
| 64 | 庭院灯 | 套 | 15 | 210 |  |
| 65 | 水下灯36W | 套 | 14 | 280 |  |
| 66 | 水下灯18W | 套 | 2 | 210 |  |
| 67 | 水下灯9W | 套 | 8 | 180 |  |
| 68 | 水下灯6w | 套 | 10 | 140 |  |
| 69 | 雕塑射灯18W | 套 | 6 | 180 |  |
| 70 | 雕塑射灯9W | 套 | 12 | 120 |  |
| 71 | 雕塑射灯6W | 套 | 11 | 110 |  |
| 72 | 发光字 | 平方 | 11 | 754 |  |
| 73 | 拐角灯18W | 套 | 15 | 150 |  |
| 74 | 拐角灯9W | 套 | 42 | 120 |  |
| 75 | 拐角灯6W | 套 | 15 | 110 |  |
| 76 | 立杆照树灯250W | 套 | 18 | 280 |  |
| 77 | 立杆照树灯150W | 套 | 44 | 220 |  |
| 78 | 立杆照树灯75W | 套 | 38 | 180 |  |
| 79 | T5日光灯18W | 套 | 26 | 150 |  |
| 80 | T5日光灯9W | 套 | 12 | 140 |  |
| 81 | 配电箱120*120 | 只 | 8 | 1100 |  |
| 82 | 配电箱100*100 | 只 | 6 | 980 |  |
| 83 | 配电箱90*60 | 只 | 45 | 580 |  |
| 84 | 配电箱60*40 | 只 | 10 | 728 |  |
| 85 | 配电箱40*30 | 只 | 25 | 120 |  |
| 86 | 不锈钢配电箱 IP65 | 只 | 6 | 7800 |  |
| 87 | LED显示屏 | 平方 | 15 | 320 |  |
| 88 | 交通信号灯 | 套 | 15 | 85 |  |
| 89 | 控制器D52-x4 | 套 | 28 | 210 |  |
| 90 | 控制器D48-60V | 套 | 14 | 200 |  |
| 91 | 控制器D52-80V | 套 | 12 | 150 |  |
| 92 | DMX512主控器 | 套 | 6 | 3600 |  |
| 93 | 太阳能光照灯36W | 套 | 23 | 980 |  |
| 94 | 太阳能光照灯18W | 套 | 42 | 610 |  |
| 95 | 太阳能光照灯9W | 套 | 21 | 510 |  |
| 96 | 太阳能光照灯6W | 套 | 45 | 380 |  |
| 97 | 公园过道线路 | 米 | 99 | 50 |  |
| 98 | 超五类网线 | 米 | 210 | 4.2 |  |
| 99 | 道路太阳能小点灯 | 套 | 67 | 30 |  |
| 100 | 灯座水泥基础 80*80*60 | 只 | 113 | 80 |  |
| 101 | 灯座水泥基础 50*50*60 | 只 | 95 | 80 |  |
| 102 | 灯座水泥基础 35*35*40 | 只 | 201 | 80 |  |
| 103 | 灯座水泥基础 100*100*120 | 只 | 120 | 80 |  |
| 104 | 电力电缆 YJV-50*10 | 米 | 310 | 52 |  |
| 105 | 电力电缆 YJV-5*4 | 米 | 120 | 26 |  |
| 106 | PVV 2*4 | 米 | 780 | 7.1 |  |
| 107 | 铝线槽 30*40 | 米 | 150 | 26 |  |
| 108 | 铝线槽 100*50 | 米 | 110 | 89 |  |
| 109 | 桥架铝合金 50*50 | 米 | 703 | 45 |  |
| 110 | 镀锌钢管 SC 32 | 米 | 58 | 28 |  |
| 111 | WS 2811分控器 | 套 | 3 | 2340 |  |

▲投标人自行踏勘现场，确认当前项目现状，所有风险由投标人自行承担。

（二）维修维护范围：

1.上述亮化设施养护期内含不可抗力的自然环境因素、人为因素、设施偷盗风险费用等原因导致的亮化设施缺损，均由中标单位负责及时更换或维修，并承担相关费用，该费用由中标单位自行考虑,该报价纳入投标报价中。

2.亮化设施维修维护范围从变电所配电房出线开始计，亮化设施维修维护中灯具及相关光源、灯杆、标识牌、电线电缆、线槽、电源、控制器、爬梯架子、电气控制箱等所有景观照明设施及其附属设施均在养护范围（具体设备以现场为准）内，维修前维修方案需经用户方认可。对损坏无法使用的灯具、电线电缆、光源、电源、主控器、分控器、爬梯架子、电控箱内电气元件等更换时品牌的选择应不低于原使用品牌。对无法采购到的灯具、电线电缆、光源、电源、主控器、分控器、电控箱内电气元件等经业主同意后可采用不低于同类标准的其它品牌，相关费用计入投标总价中。

（三）报价方式：

1.★本项目采用统一单价折扣报价（投标折扣统一按百分比填写，如报九折，则按90.00%填写）。折扣报价需保留到小数点后二位。中标单价=最高单价限价*中标折扣，例：柔性灯带6W，最高单价限价12元/套，中标折扣为90.00%，那么中标单价为12元/套×90.00%=10.8元/套。

2.工程量按实结算，具体按采购单位派工单为准。合同总金额不得超过采购预算95万元整。

（四）日常维修养护内容：

在本合同范围内，要求单个亮灯建筑物亮灯率达到98%以上，线路完好率100%，电气控制设备完好率100%。

1.自合同签署之日起5工作日内，中标单位需对合同范围内亮化设施亮灯情况进行整体性摸排检查，对损坏的亮化设施进行统计，向用户方列示亮化设施排查维修清单,在经用户方确认后，由中标单位30个工作日内维修完毕，相关费用计入投标总价中。

2.中标单位要及时做好日常维修维护工作，服务次数和时间不限。一般性故障要求中标单位发现问题后24小时内排除，若遇特殊原因24小时内不能维修完毕的，应书面报告用户方；若5个工作日内不能修复的，除书面报告用户方外，必须采取临时整体调换灯具、电缆、电气控制箱等措施，以保证亮化设施的正常使用。

3.人员巡查安排：要求中标单位在夜间亮灯期间对亮化设施进行巡视检修。要求日常巡检人员不少于5人。在重大活动及法定节假日期间，中标单位需根据现场实际情况增加巡检人员，并采取必要的监护措施。

4.巡检检修人员需做好巡检记录，发现隐患及突发性事故，及时排除并向用户方报告。每季度末安排有资质的电气工程师对亮化设施进行线路检查，并形成巡检报告。每月末将巡检报告、日常巡检记录、养护档案、台帐资料等移交用户方，资料移交情况作为项目考核验收重要依据。

（五）应急保障：

1.遇防汛、抗台、抗雪、线路短路火灾及其他突发性任务

针对防汛、抗台、抗雪、线路短路火灾等灾害时，中标单位应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《诸暨市防汛抗台抗雪工作预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，严格服从用户方的统一指挥和安排。

针对突发性应急设施亮灯任务，中标单位必须立即采取一切必要应急措施，加大人员、物力投入，加强故障巡查检修，确保亮化设施亮灯率。

2.96345热线，网帖等的处置工作

中标单位需按照相关文件精神，及时处理本次招标范围内的所有亮化设施网络舆情事项，保证办结率和回复率达到100%，群众满意率98%以上。

- 景观亮化设施线路拆除和再安装

▲本次招标范围内的所有景观亮化设施在遇构筑物检修等原因，需部分或全部移除亮化设施时，无论规模大小，中标单位需无条件配合，并保证重新安装后景观亮化设施正常运行。

(六)安全规范

1.中标单位应认真执行《中华人民共和国安全生产法》 、《中华人民共和国电力法》以及用户方对安全工作的要求，并与用户方签订安全协议书。所有派遣人员必须持有国家颁发的有关证件上岗，严格遵守高空作业、电气设备操作等的操作规则，不得违章操作，在工作过程中，必须佩戴必要的防护工具。

2.中标单位应按《劳动合同法》要求对养护管理人员和作业人员进行培训、体检，缴纳“五险一金”等。

3.对于安全措施不力，违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，造成人员意外伤亡事故以及用户方正常设备损坏的，均由中标单位负责处理解决并承担全部责任。

(七)日常养护处罚措施：

1．采取扣分制：月度扣除分值直接与当月的服务管理费（月服务管理费=年度中标价/12）挂钩，中标单位达到规定的扣分分值，用户方将按规定扣除相应的服务管理费，按年度执行。

2.月度扣除总分＝月度内不定期考核扣分累加。

3.用户方将对中标单位进行定期和不定期考核，在年度服务期内，定期考核每月进行一次，不定期考核随时进行。中标单位必须随时接受用户方的考核并无条件配合考核工作（考核及扣分办法见附表3），按月度清算。扣分分值以每分500元计。

4.有下列情形之一的，用户方有权无条件终止本合同，没收中标单位履约保证金，形成不良行为记录，并报诸暨市公管办备案：

（1）月度扣除总分累计≥12分；

（2）连续两个月度考核扣分累计≥7分；

（3）未按业主要求完成防汛、抗台、抗雪、线路短路火灾及其他突发性任务受到通报批评；或者未按相关文件要求处置96345热线、网帖等网络舆情工作，办结率、回复率、群众满意率未达到要求。在年度服务期间内，应急保障措施不力次数累计达到2次。

（4）由于养护不到位或不文明施工等情况而被新闻媒体曝光或发生有责投诉，并且事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，在年度服务期间内累计达到2次。

（八）其他

1.中标单位应当按照本合同约定完成所有亮化设施维修保养任务，不得向他人转包或分包。一经发现，用户方有权立即终止本合同，并没收本项目履约保证金。

2.验收方式：中标单位在完成故障排除，维修保养调试等项目所有工作后，书面报告用户方，由用户方完成验收或委托第三方组织验收。

3.在年度服务期内，中标单位应免费提供技术服务，技术服务包括运行前人员培训、系统的维护和技术支持。

- 4.服务期限：自合同签订之日起1年。

5.付款方式：以年度服务期为单位，按月进行考核，根据考核结果，按季支付：

次季度首月30前支付上季度按考核验收结果支付至该季度服务费价款的90%；余10%服务期结束后无质量问题30天内付清。

如服务未达标，则根据考评分扣减服务费，考评分按期清算，累计扣减服务费在当期支付时进行清算；如中途合同终止，在扣除考核评分扣减服务费后，支付该期运维服务期间剩余费用，履约保证金不予退还。若不按服务要求维护而造成责任事故的费用由中标单位应承担。一旦中标后，中标单位必须做好服务工作，不得以任何理由要求用户方增加费用。

（九）最高限价

本次采购更换和维修维护单价限价详见清单，工程量按实结算，合同总金额不得超过采购预算人民币玖拾伍万元（¥950000.00）元整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

报价包括一切人工、工具、材料、设备、电费、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在满足用户方监管要求可能涉及的一切费用。投标人的报价应包括因承包本次项目所需的一切相关费用，合同执行期间不随市场因素的变化而进行调整，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

附表：

考核细则

| 序号 | 处罚内容 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遇一般故障超24小时未维修完毕；遇特殊情况，报告用户方后5工作日内未维修完毕又未采取应急措施。 | 每发现一次扣3分。 |
| 2 | 周一至周日日常巡检人员未按要求分段分区域进行巡检，巡检人数不达标。 | 每发现一次扣3分。 |
| 3 | 未按要求做好景观照明设施养护档案、日常养护作业记录；未做好台帐的整理和归档工作 | 每发现一次扣3分。 |
| 4 | 每2个月未安排电工技师到景观照明设施现场作全面巡检服务或未按要求向用户方提供详细巡检报告。 | 每发现一次扣5分。 |
| 5 | 在检查中发现高空作业人员、电气检修维护人员未按要求持证上岗进行维修的。 | 每发现一次扣2分/人。 |
| 6 | 应急保障不力，未按用户方要求完成防汛、抗台、抗雪、线路短路火灾及其他突发性任务，被用户方或上级部门通报批评。 | 每出现一次扣20分。 |
| 7 | 应急保障不力，未能按要求及时做好96345热线，网帖等的处置工作，被用户方或上级部门通报批评。 | 每出现一次扣20分。 |
| 8 | 应急保障不力，景观照明设施在遇道路、桥梁等城市基础设施检修时，拆装工作配合不力或恢复不及时，被用户方或上级部门通报批评。 | 每出现一次扣20分。 |
| 9 | 养护不到位或不文明施工等情况，被新闻媒体曝光或发生有责投诉，事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响 | 每出现一次扣20分。 |
| 10 | 在维修作业过程中，因中标单位安全措施不力不到位，出现维修人员意外伤亡事故 | 每出现一次扣20分。 |